SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych w zakresie robót elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego z przyłączem kablowym n.n. do szafki oświetleniowej kod CVP;45231400-9 ;E019-9

Obiekt:          Przebudowa drogi gminnej dz.nr 131/2 i 143

- oświetlenie uliczne

Adres:           Wrzosowo gm.Dygowo

Inwestor:        Gmina Dygowo  78-113 Dygowo ul.Kolejowa 1

Załączniki:

- część opisowa

- tabela nr 1

|  | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Autor: tech. Elżbieta Waszczuk | uprawnienia : GT-V-63/147/76 specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych |  |

Kołobrzeg, wrzesień 2007 r.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

# w zakresie  robót oświetlenia terenu

1.1.Wstęp

1.1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej we Wrzosowie dz.nr 131/2 i 143..

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę instalacji oświetlenia terenu w granicach lokalizacji projektowanego oświetlenia.

# 1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja będzie stosowana przy przetargu  lub zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.1.

# 1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające   wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt.1.1.1.

1.1.4.Kod Wspólnego Słownika zamówień

Roboty kablowo-oświetleniowe  -  45231400-9; E019-9

1.1.5.Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami                   i określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych.

# 1.1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową ,specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego ,zgodnie

z art. 22 i 23 oraz 28 Ustawy Prawo Budowlane.

# 1.2.Materiały

# Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. Dla urządzeń rozdzielczych ,przewodów i osprzętu montażowego przy zakupie materiałów należy pobrać odpowiednie certyfikaty i atesty.

# Dla wykonania robót montażowych należy stosować materiały określone szczegółowo w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznych wewnętrznych i oświetlenia terenu. Wykaz podstawowych materiałów przy wykonywaniu instalacji elektrycznych zawarty jest w zestawieniu materiałów  w przedmiarze robót.

Na budowę materiały te należy dostarczać w opakowaniach fabrycznych lub opakowane w hurtowni w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się w sposób niekontrolowany.

Magazynowanie na budowie - w ilościach niezbędnych dla bieżącego zabezpieczenia frontu   robót.

# 1.3.Sprzęt

Dla pozycji kosztorysowych wg załączonego przedmiaru robót należy zastosować sprzęt w nich określony. Sprzęt przewidywany do użycia należy uzgodnić  ponadto

z inspektorem nadzoru.

# 1.4. Transport

Transport – za pomocą sprzętu przewidzianego w KNNR dla danej pozycji kosztorysowej, zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robót. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

# 1.5. Wykonanie robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z umową, dokumentacją projektową, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materiałów o wymaganej jakości. Szczegóły wykonania robót – wg załączonej  tabeli :

1.6. „Specyfikacja Szczegółowa Wykonania Robót” – tabela nr 1

| Lp. | Cennik podstawa | Opis wykonania robót |
| --- | --- | --- |

1. Roboty kablowo-oświetleniowe Kod CPV: 45231400-9; E019-9

| 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-03-060 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 2.Wyznaczenie obrysu rowu Dla kol.01-03: 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkład wzdłuż wykopu 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-03-060 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV Dla kol.01-03: 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 cm 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 3.Wykonanie nasypu nad rowem 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50722-030-040 | Przewierty ręczne dla rur PCW o średnicy zewnętrznej 75 mm, pod ulicą 1.Wykonanie niezbędnych robót do stanowiska świdra 2.Opuszczenie i montaż świdra rurowego 3.Wykonanie przewiertu z usunięciem ziemi na zewnątrz dołu montażowego 4.Opuszczenie rury przeciskowej 5.Włożenie rury do przewiertu 6.Demontaż urządzeń po wykonaniu przewiertu 7.Likwidacja stanowiska roboczego |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040 | 1 Ułożenie rur osłonowych AROT o średnicy zewnętrznej 75 mm wykopie kablowym otwartym .Wyrównanie dna gotowego wykopu 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych 3.Wykonanie połączeń elementów 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50403-010-020 | Szafka oświetleniowa 1-polowa z programatorem astronomicznym mocowana na fundamencie prefabrykowanym 1.Wykonanie wykopu pod fundament 2.Ustawienie fundamentu prefabrykowanego w wykopie |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-010-040 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YKY 5 x 6 mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-010-040 | Układanie ręczne kabli YKY 5 x 10 mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-01-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-01-020 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych parkowych typ SM-1W/E długości 4,44 m na prefabrykowanym fundamencie betonowym B-40 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów 2.Wykonanie wykopu 3.Wyrównanie dna wykopu 4.Ustawienie fundamentu w wykopie (ręczne) 5.Przykręcenie słupa do fundamentu 6.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi 7.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-020-040 | Wciąganie kabla YKY 5 x 6 mm2 do rur i słupów 1.Wciągniecie kabli do rur i słupów bez pozostawiania zapasów |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-020-040 | Wciąganie kabla YKY 5 x 10 mm2 do rur 1.Wciągniecie kabli do rur bez pozostawiania zapasów |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50603-08-040 | Przewody uziemiające w słupach oświetleniowych i szafce. Pręt stalowy o średnicy 8 mm 1.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie bednarki 2.Spawanie Dla kol.01-06: 3.Malowanie w paski |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080614-02-040 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych pomiedziowanych typu Galmar w gruncie kategorii IV 1.Przygotowanie wibromłota i osprzętu na stanowisku 2.Zakładanie prętów w prowadnicy 3.Pogrążanie uziomu 4.Montaż i demontaż zasilania spawarki 5.Spawanie 6.Dokonanie kontrolnego pomiaru oporności uziomu 7.Demontaż wibromłota i osprzętu |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-050-020 | Obróbka na sucho kabli YKY 5 x 6 mm i YKY 5 x 10 mm2 powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho . 1.Założenie na obrobiony koniec przewodu końcówki 2.Zaciśnięcie praską końcówki |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-010-020 | Montaż wysięgników rurowych typu WTM-20/1 mocowanych na słupie 1.Zamocowanie konstrukcji mocującej (w przypadku mocowania wysięgnika na boku słupa) 2.Zamocowanie wysięgnika |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-0401-090 | Montaż przewodów kabelkowych YDY 3 x 1,5 mm2 do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy Dla kol.01-04: 1.Wciągnięcie przewodów w słupy i w wysięgniki 2.Podłączenie przewodów do zacisków tabliczki bezpiecznikowej Uwaga: Długość, rodzaj i przekrój przewodu należy przyjąć z dokumentacji technicznej z uwzględnieniem współczynnika 1,0 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-02-020 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach parkowych 1.Zamocowanie oprawy 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-05-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 1.Pomiar skuteczności zerowania |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-060-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar 1.Pomiar skuteczności zerowania |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-02-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 1.Określenie obwodu 2.Oględziny instalacji 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 4.Odłączenie odbiorników 5.Pomiar rezystancji izolacji i ciągłości obwodu 6.Podłączenie odbiorników |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1.Oględziny dostępnych części instalacji 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji 4.Wykonanie połączeń instalacji 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-020-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar 1.Oględziny dostępnych części instalacji 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji 4.Wykonanie połączeń instalacji 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją |

# 1.7. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót muszą być zgodne z wymaganiami ogólnymi przywołanej uprzednio specyfikacji ogólnej. Zawarte są one  w Polskich Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom V

Sprawdzenie robót winno obejmować:

-   prawidłowość wykonania wykopów liniowych

-   prawidłowość ułożenia kabli w rowie kablowym i w listwach

-   prawidłowość montażu słupów oświetleniowych ,opraw oświetleniowych, tabliczek   bezpiecznikowych

-  prawidłowość wszelkich połączeń elektrycznych oraz instalacji uziemiającej

-  wykonanie próby oświetleniowej

-  wyniki  pomiarów skuteczności zerowania

-  wyniki pomiarów uziemień instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych

1.8.Przedmiar  i obmiar robót

Przedmiary  robót wykonać należy następująco:

-    długości dla przewodów i kabli  w jednej pozycji należy liczyć dla  obwodów

z odgałęzieniami włącznie

-    dla osprzętu   należy podawać łączne ilości  jednego rodzaju  materiału

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje roboty objęte

umową oraz ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem.

# 1.9. Odbiór robót

Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

•  kompletną dokumentację techniczną powykonawczą składającą się z  poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

•  protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

•  instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 egzemplarzach,

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

# -  dokumenty jak przy odbiorze częściowym,

-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

-  protokoły pomiarów instalacji elektrycznych

-  świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,

Jeśli oględziny przeprowadzone przez inspektora nadzoru w trakcie wykonywania robót  lub po ich wykonaniu dadzą wynik negatywny ,należy dokonać odpowiednich działań, mających na celu  należyte i zgodne z wytycznymi Specyfikacji wykonanie tychże robót. Odpowiednie zalecenia dotyczące wykonywanych robót wpisuje inspektor

nadzoru do dziennika budowy.

Osprzęt oraz przewody, kable i rury winny odpowiadać wymaganiom Polskich Norm

oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy  Prawo budowlane  przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

-  o wykonaniu całego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami)

-  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i sąsiadujących nieruchomości.

1.10.Podstawa płatności

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych.

Cena za wykonanie robót  obejmuje roboty wykazane w przedmiarze robót .

1.11.Przepisy związane

-  Projekt budowlano – wykonawczy  wykonania  robót elektrycznych oświetlenia ulicznego przebudowy drogi gminnej we Wrzosowie gm.Dygowo dz.nr 131/2 i 143

-    Przedmiar robót na oświetlenie  uliczne przebudowy drogi gminnej we Wrzosowie gm.Dygowo dz.nr 131/2 i 143

-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom V   Instalacje elektryczne

-   PN-IEC 364-4-481:1114   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

-  PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot l wymagania podstawowe

-   PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

-   PN-IEC 60364-442:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia   bezpieczeństwa.   Ochrona   przed   skutkami oddziaływania cieplnego

-   PN-IEC 60364-443:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia   bezpieczeństwa.   Ochrona   przed   prądem przetężeniowym

-    I PN-IEC 60364-4-46:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie

-   PN-IEC 60364-4-482:1111  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

-  PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór l montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne

-   PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

-   PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

-   PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

-   PN-IEC 60364-5-537:1111  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia

-   PN-IEC 60364-5-54:1111  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

-   PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne, środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

-    PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe

-    PN-IEC 60364-5.54:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

-    PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk

-    PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  elektrycznego.   Inne  wyposażenie.  Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

-    PN-IEC 60364-7-704:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

-    PN-EN 60521:2003 PN-IEC 61231:2000 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod l P). Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania   elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa

Opracowała:

tech .E .Waszczuk