## Arkusz1
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Zwarcie w ostatnim projektowanym słupie oświetleniowym Zabezpieczenie obwodu w szafce oświetleniowej S191B 10 A Wybrano najdłuższy obwód (obw. nr 100 z szafki oświetl. przy ul. Kołob. Osiedle)
Transformator - 250 kVA |  | Rt = | 0.118 | Ω | Xt = | 0.262 | Ω
Kabel YAKY 4x35 mm2 - | 36 | R35 = | 0.02196 | Ω | X35 = | 0.0027 | Ω
Kabel YAKY 4x25 mm2 - | 280 | R25= | 0.1708 | Ω | X25 = | 0.02044 | Ω
Razem |  | Rz = | 0.31076 | Ω | Xz = | 0.28514 | Ω
Impedancja pętli zwarcia |  | Zz = | 0.42175 | Ω
Prąd zwarcia |  | k ∙ Ib ∙ Zz ≤ 230 V
5 ∙ 10A ∙ 1,6878 ≤ 230 V
|  |  | 21.0877 | V | ≤230 V
Spadek napięcia. Maksymalnie do jednej fazy przyłączono 10 opraw. Wybrano najdłuższy obwód (obw. nr 100 z szafki oświetleniowej przy ul. Kołobrzeskiej Osiedlej)
∆U%=k ∙ 10-3 ∙ n ∙ I ∙ l
∆U%=0,61 ∙ 10-3 ∙ 10 ∙ 0,36 ∙ 450
|  | ∆U%= | 0.61488 | %