### Projekt Budowlany

#### Obiekt:	DROGI GMINNE - INSTALACJI OŚWIETLENIA DRÓG

#### Działka nr:            220/2; 220/14; 220/84  obr. Dygowo

Temat:                  Przebudowa dróg wraz z budową instalacji oświetlenia dróg

w m-ci Dygowo Osiedle

Inwestor:			Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

### Opracował:	          inż. Ryszard Tomczyk

upr. nr UAN/U/7342/42/93

Projektował:        mgr inż. Janusz Hołubowicz

upr. Nr UAN/N/7210/68/89

Projekt budowlany jest kompletny z

Punktu widzenia, któremu ma służyć.                                                                                          egz. 5

Karlino,  IX  2013r.

# ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta                                        str.3

- Warunki techniczne przyłączenia                           str. 4-5

- ZUDP                                                                       str. 6-11

- Opis techniczny.                                                       str. 12-15

- Schemat ideowy                                                       str.16

- Obliczenia                                                                str.17

- Projekt zagospodarowania terenu                           str.18-21

- Karty katalogowe                                                      str. 22-23

- Izba, uprawnienia                                                      str.24-27

- Plan Bioz                                                                   str.28-31

# OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania:

- mapa do celów projektowych,

- uzgodnienia,

- obowiązujące przepisy i normy

- wizja lokalna.

- Zakres projektowanej instalacji  oświetlenia dróg.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dróg wraz  budową instalacji oświetlenia dróg w m-ci Dygowo Osiedle. Projektowane oświetlenie zasilić z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zgodnie w z warunkami przyłączenia ENERGA OPERATOR SA.

  - Linia zasilająca.

Z istniejącego złącza kablowego 0,4kV przy budynku zasilić kablem YAKY 4x35mm² projektowana szafkę oświetleniową na fundamencie 3 faz. 3 obw. C/P sterowaną zegarem astronomicznym ZE-02.  Z szafki  kablem YAKY 4x25mm² wyprowadzić 1 obwód oświetleniowy, pozostałe dwa pozostawić jako rezerwowe. Kable układać w jednym rowie   na głębokości 0,7m w warstwie piasku 0,2m. Co 10m układać znaczki opisujące kabel tj. typ, przekrój, datę ułożenie, oraz właściciela. Po zasypaniu ziemią wys. 0,25m nad kablem ułożyć folię winidurową niebieską o szerokości 0,2m i grubości 0,4-0,6mm. Przy tzw. kolizjach z innymi sieciami oraz wjazdów na posesje kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT DVK 75mm. Całość wykonać zgodnie z opisem technicznym i normą PN-76/E 05125.

  - Słupy oświetleniowe i opraw.

Projektuję się słupy stalowe ocynkowane na fundamencie 6m z oprawami sodowymi ZSD 70W. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Końcówki kabli we wnękach słupowych wykonać koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w słupach, na słupach i szafce oświetleniowej oraz złączu pomiarowym powieści tabliczki opisowe kabel – kierunkowe, laminowane.

Słupy ponumerować zgodnie ze wzorem:

nr obwodu nr słupa

nr stacji transf. lub szafki

Izolacyjne złącze IZK– 2-01

OPIS IZK-2

Izolacyjne złącze kablowe jest przewidziane do montażu we wnęce (wnętrzu) słupa oświetleniowego. Odizolowujące końce żył kabli oraz przewodu zasilającego oprawę oświetleniową, podłączyć do zacisków wkrętami. Na podłączone żyły nakłada się korpus z wkładką bezpiecznikową.

Dane techniczne

Izolacyjne złącze kablowe składa się z dwuczęściowego korpusu wykonanego wtryskowo z polipropylenu łączonego gwintem o dużym skoku. W dolnej cylindrycznej części korpusu znajduje się złączka dociskana śrubami pozwalającymi podłączyć żyły kabli w ilości 1-4 o przekroju S=10-50 mm2. Górna część korpusu wykonana jest w kształcie stożka ściętego, wewnątrz którego mieści się w uchwycie sprężystym wkładka bezpiecznikowa typu gG o maksymalnej wartości I=25A oraz zacisk z wkrętami do podłączenia przewodu zasilającego oprawę o przekroju max S=10 mm2. W górnej części korpusu umieszczona jest uszczelniająca przelotka gumowa dla wyprowadzenia przewodu zasilającego oprawę.

System ochrony od porażeń

Instalację oświetleniową zaprojektowano w układ TN-C, gdzie przewód PEN pełni równocześnie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.  Zastosować system o porażeń – Szybkie Odłączenie Zasilania W/G PN-IEC 60364-1-41.  Uziemieniu dodatkowemu podlegają części metalowe słupa. W tym celu na trasie  przewidziano ułożenie uziomu powierzchniowego drutem ocynkowanym DFe Zn 0,8 mm układanego w rowie kablowym nad kablem na piasku. Na końcach obwodów, rozgałęzieniach wbijać uziomu pionowe. Długości uziomu uzależniona jest od rodzaju gruntu. Przewód neutralno-ochrony PEN połączyć z uziomem.

Trasowanie

Trasowanie wykonanej linii kablowych,  słupów oświetleniowych, szafki i złącza zlecić do biura geodezyjnego. Dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót kablowych przed ich zasypaniem.

Pomiary i badania

Zmierzyć oporność uziemienia krańcowego słupa (rezystancja uziomu winna być R<10Ω). Sprawdzić stan izolacji linii kablowej. Zmierzyć skuteczność zerowania słupów oświetleniowych. Protokoły pomiarów dołączyć do odbioru robót.

Uwagi ogólne.

Stosować się do uzgodnień.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca winien zawiadomić służby techniczne w celu sprawowania nadzoru branżowego. Zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych ze względu sieć techniczną podziemną. Stosować zabezpieczenia wykopów taśmą ostrzegawczą na prętach stalowych wzdłuż wykopów. Po ułożeniu kabla przed zasypaniem zgłosić do odbioru dla inwestora.

Po zakończeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzić do stanu poprzedniego.

Uwagi BHP

Zgodnie z „Prawem Budowlanym” osoba przejmująca obowiązki kierownika budowy winna opracować lub zlecić opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przystąpienie do prac na czynnych urządzeniach energetycznych może nastąpić dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczenia do robót przez pracowników energetyki zawodowej.

Informacja do sporządzania planu BIOZ

Zakres robót:

-    linia kablowa oświetleniowa

-    wykopy rowu kablowego

-    przepych pod drogą

-    posadowienie słupów oświetleniowych

-    montaż opraw z podnośnika montażowego

-    ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów.

Posadowienie słupów dobrano właściwie do istniejących warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia słupów.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Warunek Izw > Iw jest spełniony, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zachowana przy zastosowaniu wkładki bezpiecznikowej zwłocznej o prądzie znamionowym 10A.

# Text boxes

| Napięcie znamionowe | U = 500 V |
| --- | --- |
| Dop. wartość prądu znam. wkład. bezp. | I(n) = 25 A |
| Max. prądu złącza | I = 100 A |
| Ilość żył kablowych | n = 1-4 szt. |
| Przekrój żył kablowych | S = 10-50 mm2 Nm |
| Max. przekrój przewodu przyłączeniowego | S = 10 mm2 |
| Min. temp. montażu | t(m) = -20 oC |
| Max. temp. pracy | t(p) = 100 oC |
| Wymiary | 48 x 170 mm |
| Masa | m = 0,25 kg |