### Projekt Budowlany

#### Obiekt:	DROGA GMINNA - INSTALACJI OŚWIETLENIA DRÓG

#### Działka nr:            230/3; 237; 241/1  obr. Jazy

Temat:                  Przebudowa dróg polegająca na budową instalacji oświetlenia dróg  w m-ci Jazy gm. Dygowo

Inwestor:			Gmina Dygowo

78-113 Dygowo

ul. Kolejowa 1

### Opracował:	          inż. Ryszard Tomczyk

upr. nr UAN/U/7342/42/93

Projektował:        mgr inż. Janusz Hołubowicz

upr. Nr UAN/N/7210/68/89

Projekt budowlany jest kompletny z

Punktu widzenia, któremu ma służyć.                                                                                          egz. 1

Karlino,  XI  2014r.

# ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta                                           str.3

- Warunki techniczne  przyłączenia                             str. 4-6

- ZUDP                                                                          str. 7-13

- Uzgodnienia                                                                str. 14-16

- Opis techniczny.                                                          str. 17-20

- Schemat ideowy                                                          str. 21-22

- Obliczenia                                                                   str.  23

- Projekt zagospodarowania terenu                              str. 24-27

- Karty katalogowe                                                        str. 28-32

- Izba, uprawnienia                                                        str. 33-36

# OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania:

- mapa do celów projektowych,

- uzgodnienia,

- obowiązujące przepisy i normy

- wizja lokalna.

- Zakres projektowanej instalacji  oświetlenia dróg.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dróg polegająca na budowie  instalacji oświetlenia dróg w m-ci Jazy gm. Dygowo. Projektowane oświetlenie zasilić zgodnie w Warunkami Technicznymi Przyłączenia wydanymi przez ENERGA Operator S.A..

  - Linia zasilająca.

Projektowane złącze kablowo – pomiarową z szafką oświetleniową zasilić z linii napowietrznej 0,4kV kablem YAKXS 4x70mm². Na linii napowietrznej zamontować odgromniki. Z  szafki oświetleniowej  3 faz. 3 obw.  sterowaną zegarem astronomicznym  ZE-02 C/P, kablem YAKXS 4x25mm² wyprowadzić trzy obwody oświetleniowe. Kable układać w jednym rowie   na głębokości 0,7m w warstwie piasku 0,2m. Co 10m układać znaczki opisujące kabel tj. typ, przekrój, datę ułożenie, oraz właściciela. Po zasypaniu ziemią wys. 0,25m nad kablem ułożyć folię winidurową niebieską o szerokości 0,2m i grubości 0,4-0,6mm.Przez drogę wojewódzką wykonać przecisk rurą AROT DVK fi 110mm. Przy tzw. kolizjach z innymi sieciami oraz wjazdów na posesje kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT DVR 75mm. Całość wykonać zgodnie z opisem technicznym i normą PN-76/E 05125.

  - Słupy oświetleniowe i opraw.

Projektuję się słupy stalowe ocynkowane o wysokości przy drodze wojewódzkiej 8m z wysięgnikiem 1/1,5m, natomiast przy drodze gminnej  7m  na fundamencie, przykręcane nakrętkami kołpakowymi z oprawami  LED o następujących parametrach: moc max. 85W i 60W skuteczność świetlna 77lm/W; temp. barw.4000K, całkowity strumień świetlny 6120lm i 4360lm.  Słupy montować  wg. zestawienia. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2 Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Końcówki kabli we wnękach słupowych wykonać koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w słupach, na słupach i szafce oświetleniowej oraz złączu pomiarowym powieści tabliczki opisowe kabel – kierunkowe, laminowane.

Słupy ponumerować zgodnie ze wzorem:

nr obwodu nr słupa

nr stacji transf. lub szafki

Izolacyjne złącze IZK– 2-01

OPIS IZK-2

| Napięcie znamionowe | U = 500 V |
| --- | --- |
| Dop. wartość prądu znam. wkład. bezp. | I(n) = 25 A |
| Max. prądu złącza | I = 100 A |
| Ilość żył kablowych | n = 1-4 szt. |
| Przekrój żył kablowych | S = 10-50 mm2 Nm |
| Max. przekrój przewodu przyłączeniowego | S = 10 mm2 |
| Min. temp. montażu | t(m) = -20 oC |
| Max. temp. pracy | t(p) = 100 oC |
| Wymiary | 48 x 170 mm |
| Masa | m = 0,25 kg |

Izolacyjne złącze kablowe jest przewidziane do montażu we wnęce (wnętrzu) słupa oświetleniowego. Odizolowujące końce żył kabli oraz przewodu zasilającego oprawę oświetleniową, podłączyć do zacisków wkrętami. Na podłączone żyły nakłada się korpus z wkładką bezpiecznikową.

Dane techniczne

Izolacyjne złącze kablowe składa się z dwuczęściowego korpusu wykonanego wtryskowo z polipropylenu łączonego gwintem o dużym skoku. W dolnej cylindrycznej części korpusu znajduje się złączka dociskana śrubami pozwalającymi podłączyć żyły kabli w ilości 1-4 o przekroju S=10-50 mm2. Górna część korpusu wykonana jest w kształcie stożka ściętego, wewnątrz którego mieści się w uchwycie sprężystym wkładka bezpiecznikowa typu gG o maksymalnej wartości I=25A oraz zacisk z wkrętami do podłączenia przewodu zasilającego oprawę o przekroju max S=10 mm2. W górnej części korpusu umieszczona jest uszczelniająca przelotka gumowa dla wyprowadzenia przewodu zasilającego oprawę.

3.System ochrony od porażeń

Instalację oświetleniową zaprojektowano w układ TN-C, gdzie przewód PEN pełni równocześnie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.  Zastosować system o porażeń – Szybkie Odłączenie Zasilania W/G PN-IEC 60364-1-41.  Uziemieniu dodatkowemu podlegają części metalowe słupa. W tym celu na trasie  przewidziano ułożenie uziomu powierzchniowego drutem ocynkowanym DFe Zn 0,8 mm układanego w rowie kablowym nad kablem na piasku. Na końcach obwodów, rozgałęzieniach wbijać uziomu pionowe. Długości uziomu uzależniona jest od rodzaju gruntu. Przewód neutralno-ochrony PEN połączyć z uziomem.

4.Trasowanie

Trasowanie wykonanej linii kablowych,  słupów oświetleniowych, szafki i złącza zlecić do biura geodezyjnego. Dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót kablowych przed ich zasypaniem.

5.Pomiary i badania

Zmierzyć oporność uziemienia krańcowego słupa (rezystancja uziomu winna być R<10Ω). Sprawdzić stan izolacji linii kablowej. Zmierzyć skuteczność zerowania słupów oświetleniowych. Protokoły pomiarów dołączyć do odbioru robót.

6.Uwagi ogólne.

Stosować się do uzgodnień.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca winien zawiadomić służby techniczne w celu sprawowania nadzoru branżowego. Zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych ze względu sieć techniczną podziemną. Stosować zabezpieczenia wykopów taśmą ostrzegawczą na prętach stalowych wzdłuż wykopów. Po ułożeniu kabla przed zasypaniem zgłosić do odbioru dla inwestora.

Po zakończeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzić do stanu poprzedniego.

7.Uwagi BHP

Zgodnie z „Prawem Budowlanym” osoba przejmująca obowiązki kierownika budowy winna opracować lub zlecić opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przystąpienie do prac na czynnych urządzeniach energetycznych może nastąpić dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczenia do robót przez pracowników energetyki zawodowej.

8.Informacja do sporządzania planu BIOZ

Zakres robót:

-    linia kablowa oświetleniowa

-    wykopy rowu kablowego

-    przepych pod drogą

-    posadowienie słupów oświetleniowych

-    montaż opraw z podnośnika montażowego

-    ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów.

Posadowienie słupów dobrano właściwie do istniejących warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia słupów.

UWAGA:

Wykonawca robót ma prawo do montażu innych materiałów niż przyjęte przez projektanta pod warunkiem, że spełniają założone w projekcie warunki i normy techniczne oraz  posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez producenta. Proponowane przez wykonawcę materiały muszą uzyskać akceptację Inwestora