Projekt Budowlany

Obiekt: :                  Droga Gminna – Oświetlenie Autonomiczne

w m-ci Jazy, Jażdże gm. Dygowo

Działka nr:             261/1; 267  obr. Jazy

Branża:                  Elektryczna – Przebudowa drogi polegająca na budowie

oświetlenia autonomicznego – montaż latarni hybrydowych

Inwestor:              Gmina Dygowo

78-113 Dygowo

ul. Kolejowa 1

Projektant:          inż. Ryszard Tomczyk

upr. Nr UAN/U/7342/42/93

Projekt budowlany jest kompletny z

punktu widzenia, któremu ma służyć

egz. 1

Karlino IX 2014r.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta                               str.3

- Opis techniczny.                                             str.4-7

- Mapa                                                               str.8-9

- Współrzędne                                                   str.10

- Projekt zagospodarowania terenu                   str. 11

- Schemat elektryczny latarni hybrydowej        str. 12

- Karty katalogowe                                            str.13-18

- Izba, uprawnienia                                            str.19-20

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia,

- mapa do celów projektowych

- obowiązujące przepisy i normy

- katalogi osprzętu oświetleniowego, opraw LED ,słupów, paneli fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych

- Zakres projektowanego oświetlenia autonomicznego - hybrydowego:

przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi polegający na

budowie oświetlenia autonomicznego drogi – montaż latarni hybrydowych

Jazy, Jażdże gm. Dygowo.

Oprawy oświetleniowe są zasilane energią odnawialną z paneli

fotowoltaicznych PV oraz  turbiny wiatrowej  zainstalowanych na słupie.

Słupy hybrydowe nie wymagają zasilania z sieci elektroenergetycznej.

Projektuję się oświetlenie hybrydowe ponieważ  przy zasilaniu z paneli

fotowoltaicznych oświetlenie nie spełniało by swoje roli, gdyż

współczynnik PSH czyli średnia liczba godzin słonecznych w przeliczeniu

na okres roku dla Polski i wynosi 1,5 PSH   jest zbyt mały, dlatego też

projektuje się zasilanie hybrydowe

2.1 Elementy projektowanego oświetlenia hybrydowego autonomicznego:

Projektowane oświetlenie hybrydowe autonomiczne  składają się z

następujących elementów:

-   słupa hybrydowego metalowego o wysokości 8 m od powierzchni

zamocowania na betonowym fundamencie prefabrykowanym zakopanym

w gruncie

-  oprawy oświetleniowej ulicznej z diodami LED dwumodułowej – o mocy

jednego modułu 18 W, montowanego  na wysokości 6 m od poziomu gruntu,

-  czas pracy lampy: 10-14h/dziennie

-  turbiny wiatrowej o mocy minimum 300 W,

-  paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 2 x 130 W,

-  fundamentu betonowego prefabrykowanego dobranego do odciążenia słupa

hybrydowego, zakopywanego w ziemi

-   kontrolera mikroprocesorowy do sterowania pracą elementów latarni

hybrydowej

-  akumulatorów żelowych 2 szt.  po co najmniej 150Ah.

Do budowy systemu hybrydowego zastosować elementy posiadające

wymagane przepisami prawa aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania. Zaleca się zastosowanie kompletnego rozwiązania producentów.

  - Słup oświetlenia hybrydowego wraz z konstrukcją :

Słupy hybrydowe do oświetlania odcinków ww. dróg projektuje się jako

słupy stalowe z powłoką antykorozyjną zewnętrzną i wewnętrzną

(ocynkowane)oraz z dodatkową powłoką lakierniczą (malowanie

proszkowe). Słup dobrać do przewidywanego obciążenia oraz parcia wiatru

dla II strefy wiatrowej. Projektowany słup w dolnej części posiada kołnierz

przystosowany do montażu na typowym fundamencie betonowym oraz

wnękę montażową i podłączeniową zamykaną. Na górnej części słupa

przymocować wysięgnik stalowy ocynkowany na wysokości 6m  nachylony

pod kątem 10-15 stopni do poziomu  o długości 1 m do oprawy LED  oraz

wsporniki stalowe ocynkowane do zamontowania paneli fotowoltaicznych

Na wierzchołku słupa zamocować turbinę wiatrową na wsporniku stalowym

ocynkowanym.

Słup należy uziemić. Uziom wykonać z bednarki stalowej FeZn-25x4 oraz

prętów Galmar  φ 14,2 . Długość uziomu uzależniona jest od wyniku

pomiaru.  Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć wartości R  10 .

2.3  Fundament.

W wykopie zamocować betonowy fundament słupa oraz obsypać go

gruntem rodzimym, z zagęszczeniem warstw co 0,3 m. W obrębie

fundamentu słupa należy zakopać skrzynię ze stali nierdzewnej szczelnej,

w której będą umieszczone dwa akumulatory żelowe ocieplone warstwą

styropianu. Głębokość zakopania min. 0,6m od górnej powierzchni skrzyni

do poziomu gruntu.

2.5 Oprawa oświetleniowa.

Projektowane oprawy uliczne z diodami LED dwumodułowej o mocy

minimum 36W szerokim  kątem rozsyłu światła, o IP 65 i klasą

ochronności II, temperatura pracy  oprawy od –30ºC do +55°C. Moc

pojedynczego modułu LED 18W. Oprawa powinna emitować światło białe

o temperaturze nie wyższej niż 5500 K i strumieniu świetlnym minimum

4500 Im oraz trwałości źródła  światła minimum 50 000 godzin.

2.6 Turbina wiatrowa.

Zgodnie z wymaganiami projektuje się system hybrydowy oświetlenia z

turbiną wiatrową. Turbinę zamontować na wierzchołku  zgodnie z

instrukcją montażu producenta. Należy zwrócić uwagę na dokładne

wyosiowanie turbiny umożliwiającej szybką reakcję turbiny przy

zmianach  kierunku wiatru. Zastosować turbinę wiatrową o mocy

minimalnej 300 W przy napięciu 24 V DC.

Turbina powinna być trzy łopatowa i ładować już przy prędkości ładowania

1,8 m/s. Turbina powinna się charakteryzować cichą pracą, starannym

wyważeniem i startować przy wietrze 0,8m/s Powinna także posiadać

zewnętrzny regulator ładowania wyposażony w diody sygnalizacyjne

Wykonawca musi do oferty dołączyć kartę katalogową proponowanej turbiny,

oraz certyfikat CE lub deklarację zgodności dla turbiny wiatrowej.

2.7  Panele fotowoltaiczne PC.

Projektuje się dwa panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy

minimum 130 W każdy. Panele należy podłączyć równolegle przewodem

YLY 2x4,0. Moduły fotowoltaiczne łączyć za pomocą specjalnych złączek

fotowoltaicznych zapewniających IP65. Panele zamocować na słupie

hybrydowym na specjalnej konstrukcji na wysokości 7 m od poziomu

gruntu i powyżej oprawy oświetleniowej. Uwaga oprawa nie może

zasłaniała części czynnej modułów fotowoltaicznych. Panele nie powinny

być też przysłonięte przez turbinę oraz wspornik turbiny. Dla wszystkich

paneli wymagany jest fast test. Stosować panele pokryte szkłem

hartowanym o niskiej zawartości żelaza oraz folią poprawiającą

wytrzymałość termiczną modułów oraz zabezpieczone mechanicznie ramą

z anodowego aluminium.

2.8  Akumulatory.

Projektuje się zastosować dwa akumulatory żelowy po minimum

150Ah/12V  każdy, bezobsługowe głębokiego rozładowania przeznaczone

do pracy cyklicznej i dedykowane do pracy w systemach solarnych.

Napięcie pracy układu 24V.

2.9  Sterowanie pracą elementów systemu

Do sterowania pracą wszystkich elementów systemu projektuje się

mikroprocesorowy kontroler o IP68. Kontroler pełni funkcję zarówno

zabezpieczeń elementów oraz kontroli przepływu mocy  między

akumulatorami i oprawą oświetleniową. Kontroler zabezpiecza

akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem oraz w trybie PWM

zapewnia optymalne ładowanie baterii przy gwałtownym spadku

obciążenia. Kontroler wyposażony w wyświetlacz LCD, pokazujący stany

pracy oraz układy elektroniczne do licznych funkcji, m.in. rozpoznawanie

nocy przez oprawę LED i śledzenia stanu załączenia światła oraz

sterowania czasowego trybów pracy oprawy. Ponadto posiada złącza

komunikacyjne RS i USB

.

- Trasowanie

Wytyczenie miejsca montażu latarni hybrydowych zlecić do biura

geodezyjnego. Dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót.

- Pomiary i badania

Sprawdzić stan izolacji kabli i przewodów. Wykonać pomiar uziomu.

Protokoły pomiarów dołączyć do odbioru robót.

- Uwagi ogólne.

- stosować się do uzgodnień przed przystąpieniem do prac wykonawca

winien zawiadomić służby techniczne w celu sprawowania nadzoru

branżowego

- zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych ze względu się

techniczną podziemną

-  stosować zabezpieczenia wykopów  taśmą ostrzegawczą na prętach

stalowych wzdłuż wykopów

- po montaż skrzynki z akumulatorami przed zasypaniem zgłosić do odbioru

dla  inwestora.

- panele słoneczne ustawić w kierunku południowym

- w przypadku usytuowania latarni w pobliżu koron drzew, należy w

porozumieniu z gminnymi służbami zgłosić właścicielowi drogi celem

dokonania prześwietlenia gałęzi

Po zakończeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzić do

stanu poprzedniego.

- Uwagi BHP

Zgodnie z „Prawem Budowlanym” osoba przejmująca obowiązki

kierownika budowy winna opracować lub zlecić opracowanie planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Informacja do sporządzania planu BIOZ

Zakres robót:

-    wykopy

-    montaż latarni

.