SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D.07.07.01.

OŚWIETLENIE  ULICZNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia drogowego w m-ci Piotrowice gm. Dygowo.
-	zasilanie i oświetlenie dróg.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z budową w/w oświetlenia w ciągu projektowanej drogi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”.
1.4.1. Oprawa oświetleniowa –urządzenie optyczno-elektryczne mocowane w tym wypadku na wysięgniku rurowym, służące do oświetlenia jezdni, chodników przeznaczonych dla ruchu kołowego i pieszego.
1.4.2. Latarnia – stalowa konstrukcja wsporcza lub betonowa, ocynkowana służąca do zamocowania wysięgnika 
i oprawy oświetleniowej, osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.
1.4.3. Kabel zasilający i oświetleniowy – przewód wielożyłowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera.
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST  D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIA£Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskania i sk³adowania, podano w Specyfikacji D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2.2.2. Beton
		Beton powinien byæ klasy B30 i odpowiadaæ wymaganiom normy PN-B-06250.
		Sk³adnikami betonu s¹:
•	cement wymagania wg PN-B-19701:1997,
•	kruszywo wymagania wg PN-B-06712,
•	woda wymagania wg PN-B-32250.
•	2.3. Materia³y stosowane przy uk³adaniu kabli
•	2.3.1. Piasek
•		Piasek stosowany przy uk³adaniu kabli wg PN-B-11113:1996. 
•	2.3.2. Folia
•		Folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o gruboœci 0,4¸0,6 mm gatunek I 
•		wg BN-68/6353-03.
•	2.4. Elementy gotowe
•	2.4.1.Fundamenty prefabrykowane
•		Ogólne wymagania dotycz¹ce fundamentów konstrukcji wsporczych okreœlone s¹ 
•		w PN-B-03322.
•	2.4.2. Przepusty kablowe
•	Przepusty z rur os³onowych stalowych RS 100 uk³adanych pod drogami, AROTA DVK 75mm do uk³adania w wykopie odkrytym.
•	2.4.3. Kable
•		Zasilanie oœwietlenia wykonaæ kablami YAKXs 4x25mm2 wymagania wg PN-E-90401. 
•	2.4.4. Latarnie
•		Latarnie stalowe wraz z wysiêgnikami, powinny byæ cynkowane na gor¹co lub malowane proszkowo.
•	Powinny byæ zaopatrzone w tabliczki bezpiecznikowe lub z³¹cza izolacyjne bezpiecznikowe, fazowe i zerowe, umieszczone we wnêkach latarñ. Ka¿da latarnia powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki wytrzyma³oœciowe i funkcjonalne:
•	przenosiæ obci¹¿enia wynikaj¹ce z zawieszenia opraw oœwietleniowych oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej zgodnie z PN-E-05100,
•	zapewniæ zawieszenie oprawy nad jezdni¹ z zachowaniem skrajni,
•	byæ dostosowana do po³¹czenia z fundamentem prefabrykowanym,
•	w swej dolnej czêœci posiadaæ wnêkê przystosowan¹ do monta¿u z³¹czy izolacyjnych,
•	wszystkie elementy stalowe musz¹ byæ cynkowane na gor¹co lub malowane proszkowo,
•	2.4.5. Oprawy oœwietleniowe
•	Oprawy oœwietleniowe ledowe ze Ÿród³ami œwiat³a odpowiednio 60 i 53W. 
•	Nale¿y stosowaæ oprawy o konstrukcji zamkniêtej, stopniu ochrony IP45 i klasy ochronnoœci II.
•	
•	3. SPRZÊT
•		Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania oœwietlenia winien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania 
•		z nastêpuj¹cych maszyn i sprzêtu:
•	¿urawia samochodowego,
•	samochodu specjalnego liniowego z platform¹ i balkonem,
•	spawarki transformatorowej do 500 A,
•	zagêszczarki wibracyjnej,
•	rêcznego zestawu œwidrów do wiercenia poziomego otworów do œrednicy 15 cm,
•	sprê¿arki,
•	koparki.
•	
•	4. TRANSPORT
•	Wykonawca winien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cych œrodków transportu:
•		-	samochodu skrzyniowego,
•	przyczepy d³u¿ycowej do samochodu,
•	samochodu samowy³adowczego,
•	przyczepy do przewo¿enia kabli.
•	Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
•	       i uk³adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcê dla poszczególnych elementów.
•	
•	5.    WYKONANIE ROBÓT
•	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
•		  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
•	5.2. Wykopy pod s³upy i kable
•		Wykopy pod kable nale¿y wykonaæ jako w¹skoprzestrzenne rêcznie. 
•		Zabezpieczenie wykopów wg BN-83/8836-02.
•		Wykopy pod latarnie nale¿y wykonaæ rêcznie bez zabezpieczenia œcian bocznych.
•	Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub latarnie powinny byæ wykonane bez 
•	naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-06050.
•		Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powinien byæ sk³adowany z jednej strony rowka.
•		Zasypanie fundamentu i rowka nale¿y dokonaæ gruntem z wykopu bez zanieczyszczeñ.
•	Zasypanie nale¿y dokonaæ warstwami gruboœci 15¸20 cm i zagêszczaæ ubijakami rêcznymi. WskaŸnik zagêszczenia gruntu powinien wynosiæ 0,95 wg BN-77/8931-12.
•	
•	5.3. Monta¿ opraw oœwietleniowych
•			Oprawy oœwietleniowe ledowe 60 i 53W w obudowie aluminiowej, z kloszem poliwêglanowym odpornym na wandalizm. Oprawy nale¿y montowaæ na uprzednio zamontowanych wysiêgnikach rurowych równie¿ ocynkowanych, przy pomocy podnoœnika koszowego z balkonem.
•	
•	
•	
•	5.4. Uk³adanie kabli
•			Kable nale¿y uk³adaæ po trasach wytyczonych przez s³u¿by geodezyjne. 
•	Uk³adanie kabli powinno byæ zgodne z norm¹ PN-E-05125 i BN-89/8984-17/03. 
•	Bezpoœrednio w ziemi kable nale¿y uk³adaæ na g³êbokoœci, co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o gruboœci 
10 cm z przykryciem równie¿ 10 cm warstw¹ piasku, a nastêpnie warstw¹ gruntu rodzimego o gruboœci co najmniej 15 cm. Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzd³u¿ ca³ej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nale¿y uk³adaæ foliê koloru niebieskiego.
•	Kabel u³o¿ony w ziemi na ca³ej swej d³ugoœci powinien posiadaæ oznaczniki identyfikacyjne. Przejœcie kabli pod drog¹ nale¿y wykonaæ w przepustach kablowych. Przy latarniach, szafach zasilaj¹co-pomiarowych 
i przepustach kablowych, nale¿y pozostawiæ ok. 1,0 m kabla jako zapas eksploatacyjny.
•	
•	5.6. Uziemienia
•		Uziemienia nale¿y wykonaæ z drutu ocynkowanego o przekroju min. f=8mm, Po³¹czenia elementów uziemienia wykonaæ przez spawanie. Uziemienie wykonaæ na wszystkich latarniach przy R£10W.
•	
•	6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
•	6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".
•	6.2. Wykopy pod s³upy i kable
•	Lokalizacja i wymiary wykopu powinny byæ zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ i Specyfikacj¹.
•	Po zasypaniu fundamentów nale¿y sprawdziæ wskaŸnik zagêszczenia gruntu wg punktu 5.2.
•	6.3. Latarnie, s³upy z wysiêgnikami 
•		Latarnie i s³upy z wysiêgnikami powinny byæ zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ i SST.
•		Latarnie i s³upy po ich monta¿u, podlegaj¹ sprawdzeniu pod wzglêdem:
•	dok³adnoœci ustawienia pionowego konstrukcji,
•	prawid³owoœci ustawienia wysiêgnika i opraw,
•	jakoœci po³¹czeñ kabli i przewodów,
•	jakoœci po³¹czeñ œrubowych,
•	stanu pow³oki ochronnej,
•	monta¿ fundamentu,
•	6.4. Linia kablowa
•	W czasie wykonywania i po zakoñczeniu robót kablowych nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹ce pomiary:
•	g³êbokoœæ zakopania kabla,
•	gruboœæ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
•	odleg³oœæ folii ochronnej od kabla,
•	rezystancji izolacji i ci¹g³oœci ¿y³ kabla,
•	6.5. Uziemienia
•	Wykonane uziemienia przed zasypaniem sprawdziæ: g³êbokoœæ u³o¿enia, wbitych uziemiaczy, sposób po³¹czeñ. 
•	
•	6.6. Sprawdzenie dzia³ania oœwietlenia
•	Przed w³¹czeniem oœwietlenia do pracy, nale¿y dokonaæ: 
•	pomiarów elektrycznych i geodezyjnych,
•	odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru lub Zleceniodawcê
•	
•	7. OBMIAR ROBÓT
•			Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
•			Jednostk¹ obmiaru robót jest 1 szt. kompletnego oœwietlenia.
•			1 szt –dla latarni stalowej wraz z opraw¹ oœwietleniow¹,
•			1 mb – dla kabli zasilaj¹cych oœwietleniowych,
•		Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów oœwietlenia, po skontrolowaniu poprawnoœci jego dzia³ania na ca³ym parkingu.
•	
•	8. ODBIÓR ROBÓT
•		Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
•	
•	
•	
•	9. PODSTAWA P£ATNOŒCI
•	Ogólne wymagania dotycz¹ce p³atnoœci podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
•	P³atnoœæ za sztukê wykonanego oœwietlenia, nale¿y przyjmowaæ zgodnie z obmiarem robót, ocen¹ jakoœci u¿ytych materia³ów i ocen¹ jakoœci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów 
•	i badañ.
•	Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaæ:
•	wykopy rowów kablowych z podsypk¹ i zasypaniem,
•	u³o¿enie kabli zasilaj¹cych i oœwietleniowych w rowie kablowym,
•	monta¿ latarñ stalowych z wysiêgnikami, ocynkowanych wraz z fundamentami,
•	monta¿ opraw oœwietleniowych na wysiêgnikach latarñ,
•	monta¿ tabliczek bezpiecznikowych we wnêce latarñ,
•	wci¹ganie przewodów w latarnie i wysiêgniki oraz pod³¹czenie kabli,
•	monta¿ przepustów kablowych,
•	monta¿ uziemieñ,

9.1. - 	
		Cena wykonania robót obejmuje:
		-wyznaczenie robót w terenie,
		-dostarczenie materia³ów,
		-wykopy rowów kablowych i wykopy pod s³upy,
		-wykonanie przepustów pod jezdniami
		-zasypanie wykopów wraz z zagêszczeniem,
		-za³adunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,
		-ustawienie latarñ z wysiêgnikami i oprawami,
		-monta¿ instalacji przeciwpora¿eniowej,
		-uk³adanie kabli z podsypk¹ i zasypk¹ piaskow¹,
		-pod³¹czenie zasilania,
		-wykonanie pomiarów i badañ: elektrycznych i geodezyjnych,
		-uporz¹dkowanie miejsc prowadzenia robót i ewentualna naprawa nawierzchni,
		- zdanie ewentualnych materia³ów zdemontowanych – W³aœcicielowi,

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
PN-B-11113:1996	Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i oceny zgodnoœci.
PN-B-11113:1996	Kruszywo mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek naturalny.
PN-B-03322	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
PN-B-06250	Beton zwyk³y.
PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250	Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-E-05100	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-E-05160/01	Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Wymagania dotycz¹ce zestawów badanych
w pe³nym i niepe³nym zakresie badañ.
PN-E-06230	¯arówki. Ogólne wymagania i badania.
PN-E-90401	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i pow³oce poliwinilowej 
na napiêcie znamionowe nie przekraczaj¹ce 0,6 kV. 
Kable elektroenergetyczne na napiêcie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co ogólnego stosowania.
BN-68/6353-03	Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaŸnika zagêszczenia gruntu.
Instrukcja o drogowej sygnalizacji œwietlnej. Za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnêtrznych z dn. 6 czerwca 1990r. (poz. 184).
Instrukcja zabezpieczeñ przed korozj¹ konstrukcji betonowych nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.