SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D.07.07.01.

OŚWIETLENIE  ULICZNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  budową instalacji oświetlenia drogi w m-ci Jazy gm. Dygowo.
-	Zasilanie oświetlenia w m-ci Jazy gm. Dygowo .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z przebudową w/w oświetlenia przy przebudowie drogi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”.
1.4.1. Oprawa oświetleniowa –urządzenie optyczno-elektryczne mocowane w tym wypadku na słupie rurowym, służące do oświetlenia ulic, chodników przeznaczonych dla ruchu kołowego i pieszego.
1.4.2. Latarnia – stalowa konstrukcja wsporcza lub betonowa, ocynkowana, malowana proszkowo służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej, osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.
1.4.3. Kabel zasilający i oświetleniowy – przewód wielożyłowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania, podano w Specyfikacji D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2.2.2. Beton
		Beton powinien być klasy B30 i odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250.
		Składnikami betonu są:
-	cement wymagania wg PN-B-19701:1997,
-	kruszywo wymagania wg PN-B-06712,
-	woda wymagania wg PN-B-32250.
2.3. Materiały stosowane przy układaniu kabli
2.3.1. Piasek
	Piasek stosowany przy układaniu kabli wg PN-B-11113:1996. 
2.3.2. Folia
	Folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubości 0,40,6 mm gatunek I 
	wg BN-68/6353-03.
2.4. Elementy gotowe
2.4.1.Fundamenty prefabrykowane
	Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji wsporczych określone są 
	w PN-B-03322.
2.4.2. Przepusty kablowe
Przepusty z rur osłonowych stalowych RS 75 lub AROT DVK przy jednym kablu w rurze i 110 przy dwóch kablach w rurze układanych pod drogami, AROTA DVR 50mm do układania w wykopie odkrytym.
2.4.3. Kable
	 Instalację oświetleniową wykonać kablem YAKXS 4x25mm² wymagania wg PN-E-90401. 
2.4.4. Latarnie
	Latarnie stalowe malowane proszkowo lub cynkowane na gorąco o grubości ścianki min 3mm.
Powinny być zaopatrzone w tabliczki bezpiecznikowe lub złącza izolacyjne bezpiecznikowe, fazowe i zerowe, umieszczone we wnękach latarń.
	Każda latarnia powinna spełniać następujące warunki wytrzymałościowe i funkcjonalne:
-	przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oświetleniowych oraz parcia wiatru dla II strefy wiatrowej zgodnie z PN-E-05100, klasa szczelności IP 43-44
-	zapewnić zawieszenie oprawy nad jezdnią z zachowaniem skrajni,
-	być dostosowana do połączenia z fundamentem prefabrykowanym,
-	w swej dolnej części posiadać wnękę przystosowaną do montażu złączy izolacyjnych,
-	wszystkie elementy stalowe musza być malowane proszkowo lub cynkowane na gorąco,

2.4.5. Oprawy oświetleniowe
Oprawy oświetleniowe oprawy sodowe oraz LED. 
Należy stosować oprawy o konstrukcji zamkniętej, temperatura otoczenia -30º do +40º, max. 60W, moc stopniu ochrony IP-IP66, stopień ochrony IK-IK08, klasy ochronności II temp. barwowa 4000K; całkowity strumień świetlny 4360lm, parkowe 2750lm; skuteczność świetlna 77lm/W, wskaźnik oddawania barwy 60.

3. SPRZĘT
	Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania 
	z następujących maszyn i sprzętu:
-	żurawia samochodowego,
-	samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem,
-	spawarki transformatorowej do 500 A,
-	zagęszczarki wibracyjnej,
-	ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do średnicy 15 cm,
-	sprężarki,
-	koparki.

4. TRANSPORT
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
	-	samochodu skrzyniowego,
-	przyczepy dłużycowej do samochodu,
-	samochodu samowyładowczego,
-	przyczepy do przewożenia kabli.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
       i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5.    WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Wykopy pod słupy i kable
	Wykopy pod kable należy wykonać jako wąsko przestrzenne ręcznie. 
	Zabezpieczenie wykopów wg BN-83/8836-02.
	Wykopy pod latarnie należy wykonać ręcznie bez zabezpieczenia ścian bocznych.
Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub latarnie powinny być wykonane bez 
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-06050.
	Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powinien być składowany z jednej strony rowka.
	Zasypanie fundamentu i rowka należy dokonać gruntem z wykopu bez zanieczyszczeń.
Zasypanie należy dokonać warstwami grubości 1520 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 wg BN-77/8931-12.

5.3. Montaż opraw oświetleniowych
		Oprawy oświetleniowe sodowe oraz LED w obudowie z odlewu lub aluminium, z kloszem szklanym płaskim Oprawy należy montować na uprzednio zamontowanym słupie rurowych lub wysięgniku,  przy pomocy podnośnika koszowego z balkonem.

5.4. Układanie kabli
		Kable należy układać po trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. 
Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-E-05125 i BN-89/8984-17/03. 
Bezpośrednio w ziemi kable należy układać na głębokości, co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o grubości 
10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. 
Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego.
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Przejście kabli pod drogą należy wykonać w przepustach kablowych. Przy latarniach, szafach zasilająco-pomiarowych 
i przepustach kablowych, należy pozostawić ok. 1,0 m kabla jako zapas eksploatacyjny.

5.6. Uziemienia
	Uziemienia należy wykonać z drutu ocynkowanego o przekroju min. f=6mm lub bednarką 25x4mm Połączenia elementów uziemienia wykonać przez spawanie. Uziemienie wykonać na wszystkich latarniach przy R10.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.2. Wykopy pod słupy i kable
Lokalizacja i wymiary wykopu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją.
Po zasypaniu fundamentów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg punktu 5.2.
6.3. Latarnie - słupy 
	Latarnie - słupy  powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.
	Latarnie - słupy po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
-	dokładności ustawienia pionowego konstrukcji,
-	prawidłowości ustawienia opraw,
-	jakości połączeń kabli i przewodów,
-	jakości połączeń śrubowych,
-	stanu powłoki ochronnej,
-	montaż fundamentu,
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
-	głębokość zakopania kabla,
-	grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem,
-	odległość folii ochronnej od kabla,
-	rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla,
6.5. Uziemienia
Wykonane uziemienia przed zasypaniem sprawdzić: głębokość ułożenia, wbitych uziemiaczy, sposób połączeń. 

6.6. Sprawdzenie działania oświetlenia
Przed włączeniem oświetlenia do pracy, należy dokonać: 
-	pomiarów elektrycznych i geodezyjnych,
-	odbioru technicznego przez inwestora

7. OBMIAR ROBÓT
		Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
		Jednostką obmiaru robót jest 1 szt. kompletnego oświetlenia na skrzyżowaniu.
		1 szt –dla latarni wraz z oprawą oświetleniową,
		1 mb – dla kabli zasilających oświetleniowych,
	Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów oświetlenia, po skontrolowaniu poprawności jego działania na całym skrzyżowaniu.

8. ODBIÓR ROBÓT
	Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Płatność za sztukę wykonanego oświetlenia, należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów 
i badań.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
-	wykopy rowów kablowych z podsypką i zasypaniem,
-	ułożenie kabli zasilających i oświetleniowych w rowie kablowym,
-	montaż latarń stalowych malowanych proszkowo, ocynkowanych wraz z fundamentami,
-	montaż opraw oświetleniowych sodowych na latarń,
-	montaż tabliczek bezpiecznikowych we wnęce latarń,
-	wciąganie przewodów w latarnie oraz podłączenie kabli,
-	montaż przepustów kablowych,
-	montaż uziemień,

9.1. - 
		Cena wykonania robót obejmuje:
		-wyznaczenie robót w terenie,
		-dostarczenie materiałów,
		-wykopy rowów kablowych i wykopy pod słupy,
		-wykonanie przepustów pod jezdniami
		-zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,
		-załadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,
		-ustawienie latarń z oprawami,
		-montaż instalacji przeciwporażeniowej,
		-układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową,
		-podłączenie zasilania,
		-wykonanie pomiarów i badań: elektrycznych i geodezyjnych,
		-uporządkowanie miejsc prowadzenia robót i ewentualna naprawa nawierzchni,
		- zdanie ewentualnych materiałów zdemontowanych – Właścicielowi,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-11113:1996	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i oceny zgodności.
PN-B-11113:1996	Kruszywo mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek naturalny.
PN-B-03322	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
PN-B-06250	Beton zwykły.
PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-E-05100	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-E-05160/01	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych
w pełnym i niepełnym zakresie badań.
PN-E-06230	Żarówki. Ogólne wymagania i badania.
PN-E-90401	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinilowej 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6kV. 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.
BN-68/6353-03	Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Instrukcja o drogowej sygnalizacji świetlnej. Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dn. 6 czerwca 1990r. (poz. 184).
Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.