SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D.07.07.01.

OŚWIETLENIE  ULICZNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  budową instalacji oświetlenia drogi w m-ci Jażdże gm. Dygowo.
-	Zasilanie oświetlenia w m-ci Jażdże gm. Dygowo .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z przebudową w/w oświetlenia przy przebudowie drogi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”.
1.4.1. Oprawa oświetleniowa –urządzenie optyczno-elektryczne mocowane w tym wypadku na słupie rurowym, służące do oświetlenia ulic, chodników przeznaczonych dla ruchu kołowego i pieszego.
1.4.2. Latarnia – stalowa konstrukcja wsporcza lub betonowa, ocynkowana, malowana proszkowo służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej, osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.
1.4.3. Kabel zasilający i oświetleniowy – przewód wielożyłowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania, podano w Specyfikacji D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2.2.2. Beton
		Beton powinien być klasy B30 i odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250.
		Składnikami betonu są:
-	cement wymagania wg PN-B-19701:1997,
-	kruszywo wymagania wg PN-B-06712,
-	woda wymagania wg PN-B-32250.
2.3. Materiały stosowane przy układaniu kabli
2.3.1. Piasek
	Piasek stosowany przy układaniu kabli wg PN-B-11113:1996. 
2.3.2. Folia
	Folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubości 0,40,6 mm gatunek I 
	wg BN-68/6353-03.
2.4. Elementy gotowe
2.4.1.Fundamenty prefabrykowane
	Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji wsporczych określone są 
	w PN-B-03322.
2.4.3. Kable
	 Instalację oświetleniową wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i wymagania wg PN-E-90401. 
2.4.4. Latarnie
	Latarnie stalowe malowane proszkowo lub cynkowane na gorąco o grubości ścianki min 3mm.
	Każda latarnia powinna spełniać następujące warunki wytrzymałościowe i funkcjonalne:
-	przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oświetleniowych oraz parcia wiatru dla II  strefy wiatrowej zgodnie z PN-E-05100, klasa szczelności IP 43-44
-	zapewnić zawieszenie oprawy nad jezdnią z zachowaniem skrajni,
-	być dostosowana do połączenia z fundamentem prefabrykowanym,
-	w swej dolnej części posiadać wnękę przystosowaną do montażu złączy izolacyjnych,
-	wszystkie elementy stalowe musza być malowane proszkowo lub cynkowane na gorąco,

2.4.5. Oprawy oświetleniowe
Oprawy oświetleniowe LED dwumodułowa. 
Należy stosować oprawy o konstrukcji zamkniętej, temperatura otoczenia -30º do +55º, stopniu ochrony IP-IP65, klasa energetyczna A, temp. barwowa 5500K, całkowity strumień świetlny: 4500lm; skuteczność świetlna 125lm/W, wskaźnik oddawania barwy 70.

3. SPRZĘT
	Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania 
	z następujących maszyn i sprzętu:
-	żurawia samochodowego,
-	samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem,
-	spawarki transformatorowej do 500 A,
-	zagęszczarki wibracyjnej,
-	koparki.
4. TRANSPORT
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
	-	samochodu skrzyniowego
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
       i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5.    WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Wykopy pod słupy.
	Wykopy pod latarnie należy wykonać ręcznie bez zabezpieczenia ścian bocznych.
Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub latarnie powinny być wykonane bez 
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-06050.
	Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powinien być składowany z jednej strony rowka.
	Zasypanie fundamentu  należy dokonać gruntem z wykopu bez zanieczyszczeń.
Zasypanie należy dokonać warstwami grubości 1520 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 wg BN-77/8931-12.
5.3. Montaż opraw oświetleniowych
		Oprawy oświetleniowe LED w obudowie z odlewu lub aluminium, z kloszem poliwęglanowym odpornym na wandalizm lub szklanym płaskim Oprawy należy montować na uprzednio zamontowanym słupie rurowych lub wysięgniku,  przy pomocy podnośnika koszowego z balkonem.
5.6. Uziemienia
	Uziemienia należy wykonać z drutu ocynkowanego o przekroju min. f=6mm lub bednarką 25x4mm Połączenia elementów uziemienia wykonać przez spawanie. Uziemienie wykonać na wszystkich latarniach przy R10.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.2. Wykopy pod słupy i kable
Lokalizacja i wymiary wykopu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją.
Po zasypaniu fundamentów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg punktu 5.2.
6.3. Latarnie - słupy 
	Latarnie - słupy  powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.
	Latarnie - słupy po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
-	dokładności ustawienia pionowego konstrukcji,
-	prawidłowości ustawienia opraw,
-	jakości połączeń kabli i przewodów,
-	jakości połączeń śrubowych,
-	stanu powłoki ochronnej,
-	montaż fundamentu,
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
-	głębokość zakopania kabla,
-	grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem,
-	odległość folii ochronnej od kabla,
-	rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla,
6.5. Uziemienia
Wykonane uziemienia przed zasypaniem sprawdzić: głębokość ułożenia, wbitych uziemiaczy, sposób połączeń. 

6.6. Sprawdzenie działania oświetlenia
Przed włączeniem oświetlenia do pracy, należy dokonać: 
-	pomiarów elektrycznych i geodezyjnych,
-	odbioru technicznego przez inwestora

7. OBMIAR ROBÓT
		Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
		Jednostką obmiaru robót jest 1 szt. kompletnego oświetlenia na skrzyżowaniu.
		1 szt –dla latarni wraz z oprawą oświetleniową,
	Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów oświetlenia, po skontrolowaniu poprawności jego działania na całym skrzyżowaniu.

8. ODBIÓR ROBÓT
	Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Płatność za sztukę wykonanego oświetlenia, należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów 
i badań.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
-	wykopy z podsypką i zasypaniem,
-	montaż latarń stalowych malowanych proszkowo, ocynkowanych wraz z fundamentami,
-	montaż opraw oświetleniowych LED na latarń,
-	montaż paneli fotowoltaicznych
-	montaż turbiny 
-	montaż uziemień,

9.1. - 
		Cena wykonania robót obejmuje:
		-wyznaczenie robót w terenie,
		-dostarczenie materiałów,
		- wykopy pod słupy,
		-zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,
		-załadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,
		-ustawienie latarń z oprawami,
		-montaż instalacji przeciwporażeniowej,
		-podłączenie zasilania,
		-wykonanie pomiarów i badań: elektrycznych i geodezyjnych,
		-uporządkowanie miejsc prowadzenia robót i ewentualna naprawa nawierzchni,
		- zdanie ewentualnych materiałów zdemontowanych – Właścicielowi,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-11113:1996	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i oceny zgodności.
PN-B-11113:1996	Kruszywo mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek naturalny.
PN-B-03322	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
PN-B-06250	Beton zwykły.
PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-E-05100	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-E-05160/01	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych
w pełnym i niepełnym zakresie badań.
PN-E-06230	Żarówki. Ogólne wymagania i badania.
PN-E-90401	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinilowej 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6kV. 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.
BN-68/6353-03	Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Instrukcja o drogowej sygnalizacji świetlnej. Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dn. 6 czerwca 1990r. (poz. 184).
Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.